|  | ПАСПОРТ 27.40.39-003-91049207-2024 ПС CВЕТИЛЬНИК |
| --- | --- |

(значения Т1, Т2, Т3 – см. соответствующую таблицу)

| EL.Led.Industry.Round.90.144.Т1.Т3Т2.D33.H16.IP65.230AC |  |
| --- | --- |
| EL.Led.Industry.Round.100.170.Т1.Т3Т2.D33.H16.IP65.230AC |  |
| EL.Led.Industry.Round.110.187.Т1.Т3Т2.D33.H16.IP65.230AC |  |
| EL.Led.Industry.Round.120.204.Т1.Т3Т2.D33.H16.IP65.230AC |  |
| EL.Led.Industry.Round.130.221.Т1.Т3Т2.D33.H16.IP65.230AC |  |
| EL.Led.Industry.Round.140.238.Т1.Т3Т2.D33.H16.IP65.230AC |  |
| EL.Led.Industry.Round.150.255.Т1.Т3Т2.D33.H16.IP65.230AC |  |

Таблица Т1 – Индекс цветопередачи и цветовая температура светильника

| 730 | 740 | 750 | 760 | 830 | 840 | 850 | 860 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расшифровка обозначений: |  |  |  | 7 – индекс цветопередачи 70Ra, 8 – индекс цветопередачи 80Ra, 9 – индекс цветопередачи 90Ra. |  |  |  | 30 – цветовая температура 3000°K, 40 – цветовая температура 4000°K, 50 – цветовая температура 5000°K, 60 – цветовая температура 6000°K. |  |  |  |

Таблица Т2 – Параметры линзы

| Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната (ПК), прозрачная - LCC | Линза из полиметилметакрилата (ПММА), прозрачная - LAC |
| --- | --- |

Таблица Т3 – Углы раскрытия линзы и КСС

| 60° |  | 90° |  | 120° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные серии EL.Led.Industry.Round производства ООО «ЭфЛайт ИнТех» относятся к светильникам купольного типа (самоцентрирующиеся). Предназначены для освещения цехов, складов, ангаров, мастерских, торговых центров, спортивных объектов, других промышленных и торговых объектов с высокими потолками. Являются аналогами морально устаревших светильников с газоразрядными лампами марок ГО, ЛВС, ГСП, РСП.

Светильник соответствует требованиям безопасности, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ IEC 62471-2013, ГОСТ IEC 62493-2014, технических регламентам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и иным руководящим документам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт, ± 10% | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Световой поток, Лм, ± 10% | 14400 | 17000 | 18700 | 20400 | 22100 | 23800 | 25500 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,97 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания, В | 108-380 |  |  |  |  |  |  |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 Гц |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пульсаций светового потока, не более, % | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, К | 3000, 4000, 5000, 6500 |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70, 80, 90 |  |  |  |  |  |  |
| Температура эксплуатации, °С | От -60 до +40 |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| Тип кривой силы света | косинусная, полуширокая |  |  |  |  |  |  |
| Тип рассеивателя | Прозрачный |  |  |  |  |  |  |
| Угол излучения, ° | 60, 90, 120 |  |  |  |  |  |  |
| Материал светораспределяющей линзы | ПММА |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса: | Алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |
| Класс энергоэффективности | А |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты светильника от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017 | IP65, IP66* |  |  |  |  |  |  |
| Масса светильника, не более, кг | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы светильника, не менее, лет. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры светильника без кронштейна, диаметр x высота, мм | D330xH140 |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры светильника с кронштейном, диаметр x высота, мм | D330xH140 |  |  |  |  |  |  |
| Число модулей, шт | 1 |  |  |  |  |  |  |

* - определяется типом применяемого источника питания

УСТРОЙСТВО

На внутреннем основании корпуса 1 (см. рис. 1) смонтированы светодиодные модули 2 и линзы 3. Линзы выполнены из ударопрочного поликарбоната, они устанавливаются поверх светодиодных модулей и фиксируются винтами 4 по периметру, герметизация осуществляется силиконовым уплотнителем по периметру линзы. Источник питания для светодиодов 5 устанавливается сверху корпуса на кронштейны.

Рис. 1. Конструкция светильника

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.

2. Корпус закрепить в соответствии с конструктивом.

3. Перед подключением светильника убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~230В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

4. Подвести сетевые провода к колодке, подключить провода от светильника к клеммной колодке. Для подключения светильника к электрической сети необходимо подключить сетевой электропитающий кабель к электрическому кабелю светильника 1 (см. рис. 2), соблюдая требования по цветовому подключению проводов: земля – желто-зеленый провод; фаза – коричневый (или иного цвета); ноль – синий.

Рис. 2. Схема подключения к электросети

Внимание! Эксплуатация светильников без заземления не допускается! Корпус светильника электрически связан с проводом заземления кабеля питания. При этом, корпус светильника и кронштейн имеют изоляционное покрытие.

Внимание! Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка линз светильника от загрязнений и пыли производится безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт. 1

Паспорт, шт. 1

Упаковка, шт. 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производится только при отключенной электрической сети. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Нормы качества электроэнергии должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Для нормальной эксплуатации осветительного прибора подача электроэнергии должна осуществляться в пределах min 170 В — max 264 В.

Дата выпуска: ____________________   Контролер ОТК: ______________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник серии EL.Led.Industry.Round сертифицирован ЕАЭС RU C-RU.HB12.B.01036/24, ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.12903/24 соответствует требованиям ТУ 27.40.39-003-91049207-2024 и признан годным для эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев с момента продажи светильника.

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат на доставку) обменять или отремонтировать вышедший из строя светильник. При нарушении условий эксплуатации и монтажа светильники замене и ремонту по гарантии не подлежат.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: 445035, Самарская область, город Тольятти, Индустриальная ул, влд. 9, 323

тел./факс: (8482) 95-96-97

Внимание!

Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ею продукцию без предварительного уведомления в этом, не ухудшая параметры изделия.

Дата продажи:		Продавец: